ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA

ENG.GETULIO SILVEIRA ALVES-CREA MG 32 701/D

Rua Celina Lisboa Frederico 111-sala 209 – Unaí-MG – 38610-000

FONE : 038 3676 32 26 –email : getulio.silveira@uol.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO DA OBRA : CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

ENDEREÇO: AV. GOV. VALADARES 594-CENTRO-UNAÍ-MG.

OCUPAÇÃO DO IMÓVEL : REPARTIÇÃO PÚBLICA.

1-CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO A GRUPO/OCUPAÇÃO/DIVISÃO.

De acordo com a TABELA 1 do D.L. 44.270  temos:

Grupo: D

Ocupação/uso : Serviço profissional

Divisão : D -1 – Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios.

2-CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA

De acordo com a  TABELA 2 do D.L. 44.270 temos:

Altura do último piso da edificação = 16,50 m.

Tipo : II

Edificação : Edificação de média altura

Altura : 12,00 m. ≤ H ≤ 30,00 m

3-CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO NÍVEL DE SEGURANÇA.

De acordo com  o ANEXO A  da IT 09  temos :

Ocupação/uso : Serviços profissionais , pessoais e técnicos.

Descrição : Escritórios

Divisão : D-1

Carga de incêndio : 700 MJ/m2.

De acordo com a tabela do item 5.4 : RISCO MÉDIO

3.1-QUANTO AO PÂNICO:

De acordo com a TABELA 4 da IT 08 temos:

Cálculo da população :

Adensamento populacional GRUPO : D-1    população :  01 pessoa / 7,00 m2 de área

Número de pessoas = 366,66 m2 /7 pessoas/ m2 ) = 53 pessoas.

Adensamento populacional = 53 / 366,66 m2 = 0,15

De acordo com a TABELA 5 do DL 44.270, classificamos  a obra em relação à obra como:

RISCO BAIXO

3.2-QUANTO AO NÍVEL DE SEGURANÇA

De acordo  com a TABELA 3 do DL  44.270 temos:

Nível de segurança : I

Risco ao pânico : BAIXO

Risco quanto a carga de incêndio : MÉDIO

Conclusão : FR = 1

4-EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS :

De acordo com a TABELA 7D  do DL 44.270, temos:

Grupo :  D-1

Altura :  12,00 ≤ H ≤ 30

- Acesso de viaturas até a edificação

- Segurança estrutural contra incêndio

- Compartimentação horizontal

- Compartimentação vertical

- Controle de materiais de acabamento

- Saídas de emergência

- Brigada de incêndio

- Iluminação de emergência

- Alarme de incêndio

- Sinalização de emergência

- Extintores

- Hidrantes

4.1-HIDRANTES

De acordo com a TABELA 4  da IT 17 , temos:

Área da edificação : até 3.000,00 m2

Grupo :   D-1

Carga de incêndio acima de 300 até 800 MJ/m2

Tipo de extintor : TIPO 3

Reserva de incêndio : RI. 12 m3

Extintor TIPO 3 : Jato compacto Ø 16 mm

Mangueira Ø 40 mm – comprimento 30 m ( 2 X 15,00 m )

Número de expedições : simples

Vazão mínima ao hidrante mais desfavorável = 250 l/min.

5-DEFINIÇÃO DO TIPO DE ESCADA

De acordo com  a TABELA 6 da IT 08 , temos :

Área do pavimento ≤ 750,00 m2

Grupo : D-1

Altura :  12 m ≤ H ≤ 30 m.

Tipo de escada : EP ( escada protegida )

Quantidade de escada = 1 ( uma )

6-CÁLCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

De acordo com o item 5.4.1.2 da IT 08 , calculamos o número de unidades de passagem

Grupo :  D-1

N= P/C

P = população : 53 pessoas

C= TABELA 4 da IT 08

ACESSO = 53/100 = 0,53  equivale a 1 U = 1X0,55 = 0,55 m.

ESCADA = 53/60 =  0,88 equivale a   1 U =1X0,55 = 0,55 m , empregado :  1,30 m.

PORTAS = 53/100=  0,53 equivale a   1 U = 1X0,55 = 0,55 m ,empregado  : 2,35 m

Todas as medidas de projeto superam as necessárias calculadas acima.

7-DIMENSIONAMENTO DOS EXTINTORES

Tipo de ocupação : D-1

Área do pavimento : 366,66 m2

Carga de incêndio = 700 MJ/m2 (IT 09) –RISCO MÉDIO

Unidade extintora = 2A

De acordo com a TABELA 5 da IT 16 , temos:

Número de unidades = 366,66 m2 / 270 =1,35 equivale a  2 unidades de extintores com capacidade 2A .

Serão empregadas  02 unidades de extintor de PÓ ABC , com capacidade extintora 2A. , em cada pavimento , conforme distribuição em projeto.

Eng. Getulio Silveira Alves

CREA 32 701/D