ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA

ENG. GETULIO SILVEIRA ALVES-CREA MG 32701/D

Rua Celina Lisboa Frederico, 111 sala 209 Centro – Unaí-MG- 38610-000

Fone: (38) 36763226 – email: getulio.silveira@uol.com.br

## Dimensionamento da bomba de incêndio

OBRA : CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

Conexão analisada:

2 1/2" x 2 1/2" - 5CV (Bomba Hidráulica)

Pavimento PISO DA CASA DE MÁQUINAS

Nível geométrico: 23.42 m

Processo de cálculo: Hazen-Williams

Hidrantes analisados:

|  | QUARTO PAVIMENTO | Hidrante analisado |
| --- | --- | --- |
| Peça | Incêndio Hidrante - mangueira 2.1/2 - 2x15m requinte 2.1/2 - 16 mm | Incêndio Hidrante - mangueira 2.1/2 - 2x15m requinte 2.1/2 - 16 mm |
| Pavimento | QUARTO PAVIMENTO | QUINTO PAVIMENTO |
| Nível geométrico (m) | 14.22 | 17.52 |
| Vazão (l/s) | 4.39 | 4.17 |
| Pressão (m.c.a.) | 26.89 | 24.26 |

| Trecho de recalque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 8.55 | 60 | 3.03 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.1847 | 0.07 | 23.42 | 0.00 | 26.69 | 26.62 |
| 2-3 | 8.55 | 60 | 3.03 | 0.45 | 12.50 | 12.95 | 0.1847 | 2.39 | 23.42 | 0.00 | 26.62 | 24.23 |
| 3-4 | 8.55 | 60 | 3.03 | 0.60 | 1.68 | 2.28 | 0.1847 | 0.42 | 23.42 | 0.60 | 24.83 | 24.41 |
| 4-5 | 8.55 | 60 | 3.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.1847 | 0.00 | 22.82 | 0.00 | 24.41 | 24.41 |
| 5-6 | 8.55 | 60 | 3.03 | 3.30 | 0.01 | 3.31 | 0.1847 | 0.61 | 22.82 | 3.30 | 27.71 | 27.09 |
| 6-7 | 8.55 | 60 | 3.03 | 2.00 | 0.01 | 2.01 | 0.1847 | 0.37 | 19.52 | 2.00 | 29.09 | 28.72 |
| 7-8 | 4.17 | 60 | 1.47 | 0.20 | 3.40 | 3.60 | 0.0487 | 0.18 | 17.52 | 0.00 | 28.72 | 28.55 |
| 8-9 | 4.17 | 60 | 1.47 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.0487 | 4.29 | 17.52 | 0.00 | 28.55 | 24.26 |

| Trecho de sucção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 8.55 | 60 | 3.03 | 1.00 | 1.90 | 2.90 | 0.1847 | 0.54 | 24.42 | 1.00 | 28.22 | 27.68 |
| 2-3 | 8.55 | 60 | 3.03 | 0.20 | 2.40 | 2.60 | 0.1847 | 0.48 | 23.42 | 0.00 | 27.68 | 27.20 |
| 3-4 | 8.55 | 60 | 3.03 | 0.50 | 0.90 | 1.40 | 0.1847 | 0.26 | 23.42 | 0.00 | 27.20 | 26.94 |
| 4-5 | 8.55 | 60 | 3.03 | 0.46 | 0.92 | 1.38 | 0.1847 | 0.25 | 23.42 | 0.00 | 26.94 | 26.69 |
| 5-6 | 8.55 | 60 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1847 | 0.00 | 23.42 | 0.00 | 26.69 | 26.69 |

| Altura manométrica (m.c.a.) |  |  |  |  |  |  | Vazão de Projeto (l/s) | npsh disponível (m.c.a.) | Potência teórica (CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recalque |  |  |  | Sucção |  | Total |  |  |  |
| Altura | Perda | Mangueira | Esguicho | Altura | Perda |  |  |  |  |
| 5.90 | 5.02 | 0.95 | 2.37 | 1.00 | 1.53 | 27.22 | 8.55 | 8.60 | 5.55 |

| Trecho de recalque |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| BH | 2 1/2" x 2 1/2" | 5CV | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FºGº | Válvula de retençao horizontal c/ FºGº | 2.1/2" | 1 | 12.50 | 12.50 |
| FºGº | Curva macho | 2.1/2" | 1 | 1.68 | 1.68 |
| FºGº | Luva | 2.1/2" | 3 | 0.01 | 0.03 |
| FºGº | Te | 2.1/2" | 1 | 3.40 | 3.40 |
| Trecho de sucção |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| FºGº | Tomada dágua p/ caixa de concreto 150mm | 2.1/2" | 1 | 1.90 | 1.90 |
| FºGº | Cotovelo 90 | 2.1/2" | 1 | 2.40 | 2.40 |
| FºGº | Adapt. p/ cx. d´agua de concreto 150 mm | 2.1/2" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| FºGº | Registro bruto de gaveta industrial | 2.1/2" | 1 | 0.92 | 0.92 |

Getulio Silveira Alves

CREA-MG 32701/D